附件6：项目要求

一、情况说明：

我院住院二部水源热泵1号机组发生故障，需要对压缩机、蒸发器进行大修处理。1号机组共有两台压缩机，共用一台蒸发器，蒸发器内部共有732根铜管，用于制冷剂与水能量交换。铜管内部为螺纹结构，壁厚约为0.2mm-0.45mm。本次故障原因为蒸发器铜管破裂，导致水流进入铜管，随制冷剂进入压缩机。

二、维修要求：

1、检查、维护螺杆压缩机外观和内部结构件，检查压缩机壳体是否有裂纹和损坏，检查螺杆、轴承及其他内部结构件有磨损情况并及时更换损坏的部件。

2、检查清洗压缩机的管道系统。

3、更换油、气过滤器。

4、更换配件必须使用原厂配件，不得以次充好。

5、使用冷冻油必须使用原厂油。

6、使用配件、油品及其它相关物品，必须经过甲乙双方现场确认方可使用。

注：以现场踏勘为准。

二、踏勘要求

1、自行勘察现场。

2、勘察现场时间：2024年5月27日上午10:00-11:00

3、联系电话：总务处：69971899（张工）

4、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（3）未现场踏勘的不允许报名（现场签到）

三、资质要求：

1、营业执照（范围含项目相关范围）

2、建筑机电安装二级及以上或制冷设备维修相关资质

3、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

4、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

5、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、其他：

1、工期：10日历天

2、质保期：1年

3、付款方式：维修完成验收合格并正常运转1个月后支付合同款30%，设备正常运转6个月支付合同款60%，余款10%于设备正常运转12月付清。